GSM209-2

操

作

使

用

说

明

书

郑州兰盾电子有限公司

尊敬的客户：

欢迎您使用郑州兰盾电子有限公司的GSM209-2产品，本产品为电力设备防盗系列之GSM报警器，为使您更好的使用本产品，请使用前详细阅读该操作使用说明书。

一 概述：

本产品针对目前电力领域广泛使用的AC220V / AC380V电力设备防护而设计，对电力线、变压器等电力设备起到防盗保护报警作用，分GSM209-2A  和 GSM209-2B 两种类型。在电力线、变压器连续供电的情况下，使用GSM209-2A,它时刻监控单相或三相电网的电参数，若发生异常，及时报警； 在电力线，变压器闲置使用的情况下，请使用GSM209-2B, 它采用太阳能供电，可在无单相或三相电的情况下，监控电力线和变压器等设备，若发生异常，及时报警。

二 特性

1． 本产品利用中国移动和中国联通移动网络平台，在有手机信号的环境均可使用，不受报警距离的限制，远程监控，稳定可靠；

2.   内置高性能GSM工业级模块，稳定可靠，数据传输采用GSM900MHz/1800MHz蜂窝电话网的短信、语音，彩信平台；

3.   配置交流电检测功能，如报警系统外部供电异常，系统会自动检测并报警，如停电，缺相，闲置，防拆，恢复供电；

4.   报警时可向已设定的接警手机，发送报警短信息，值班人员或部门负责人员第一时间掌握报警信息；

5.    报警时可向值班人员或部门负责人员拨打电话提示，避免“错过短信息查阅”，值班人员或部门负责人也可 回拨 对现场周边环境监听；

6.   用户可随时通过手机发送短信指令，查询现场图像信息。

7.   接警设备可用普通手机或者接警数据中心，接警手机号码可设六组，可根据用户需求增减；

三 操作说明

1  购买SIM卡，并初始化

首先，请购买中国移动或中国联通的SIM卡一张，打开机壳，装入SIM卡槽，找到CN5 , 在1和2 位置插上 短路环，插上电池组插头，等工作状态指示灯 橘色 闪烁后，断开电池组插头；把SIM卡取出，用普通手机编辑，在发件箱位置，依次输入：

“***停电”

“***缺相”

“***闲置”

“***防拆”

“***恢复供电”

五条短信息。

在手机号码存储区，按照指示 输入接警手机的手机号码，可预设六组。

注意每条短信息顺序位置不要错乱，***是具体的设备所在位置，例如：“张庄村1号变压器“。

2  上电

移除CN5  1和2 位置处的 短路环，安装好SIM卡，插上电池组插头，连接好 检测模块，观察工作状态指示灯，如下：

a 上电，指示灯呈现“橘色“；

b 变“绿“，GSM模块通讯检测正常；

c 由“绿”变“红”，SIM卡注册网络成功；

d 由“红“变到“约3.5秒间隔的绿色闪烁”进入正常工作模式。

3  测试报警

GSM209-2A, 在进行完第1，2步骤后，三相电都上电后，会自动测试报警一次，分别向各预存手机发送“***恢复供电”，拨打手机振铃6秒提示；GSM209-2B跳过此步；

- 正常工作状态指示

GSM209-2进入正常工作状态后，指示灯以 “约3.5秒间隔的绿色闪烁”。

- 报警工作状态指示

出现异常时，“绿色闪烁”指示灯灭，开始向预设的第一个手机号码发送“相应内容”的短信息，发送成功后，指示灯变“红色”指示，之后“灭”，向第二个手机号码发送 。。。。。。

向预存的所有手机号码发送短信息完成后，“红色”指示灯亮，拨第一个手机号码，振铃6秒，提示用户查看短信息；之后，自动挂断，接着拨第二个手机号码。。。。。。

对所有手机号码拨打提示后，“红灯”灭，报警结束。转入“绿灯闪烁”正常工作状态。

- 监听现场

用户可通过任意一部电话拨打本机的SIM卡号码，振铃6秒后，自动进入监听状态，实时监听现场情况，监听时间任意。

- 查询现场图像信息

用户可随时通过一部能接收彩信的手机，发送 *LDDZCOM#1 短信内容给本机SIM卡号码，本机即可返回现场图片信息。

四 技术参数

1  GSM工业级通讯模块

2  通讯模式 GSM

3  工作频率：900/1800 MHz

4  通讯协议: 采用GSM Phase2/2+

5  射频灵敏度：<-108dBm@GSM900

<-107dBm@DCS1800

6  电网接入方式：Y型，三相四线制

7  备用电池：DC12V/1AH(镍氢电池GSM209-2A)

DC12V 7.2AH(铅酸电瓶GSM209-2B)

8  工作环境：温度 -20℃ -55℃

湿度 ≤85％

9  工作电流： <45mA(白天，摄像头红外灯关闭)

<100mA(黑夜，摄像头红外灯开启)

10  发射电流：<250mA

11  外观：铝压铸、全密封适合野外安装

12  太阳能板（GSM209-2B） 12V  > 8W

注：使用彩信功能，获取现场图片信息，要求本机SIM卡号开通GPRS功能，用户手机具有彩信功能。